## 功能码详表
分类 | 数据访问类型 |  | 执行 | 十六进制 功能码 |  | 地址 (十进制) | 数据定义 | 数据枚举
|  |  |  | 码 | 子码 |  |  | 值 | 备注
公共码 | 线圈 (读写) | 1比特 访问 | 读线圈 | 0x01 | NULL | 00000 | 泵启停 | 读：0，写：0x0000 | 关
|  |  | 写单个线圈(1)(2) | 0x05 | NULL |  |  | 读：1，写：0xFF00 | 开（仅在泵设置为485模式下有效）
| 输入寄存器 (只读) | 16比特 访问 | 读输入寄存器 | 0x04 | NULL | 100 | 报警输出1状态 | 0x0000 | 全部正常
[8 empty] | 0x0001 | STOP停止
[8 empty] | 0x0002 | 联锁停止
[8 empty] | 0x0004 | 超载和驱动装置错误 | 串口连接
[8 empty] | 0x0008 | 其他故障 | 序号 | 项目 | 数位
[6 empty] | 101 | STOP输入状态 | 0x0000:输入无效；0x0001输入有效 |  | 1 | 数据位 | 8位
[6 empty] | 102 | 联锁输入状态 | 0x0000:输入无效；0x0001输入有效 |  | 2 | 停止位 | 1位
[6 empty] | 103 | 运行模式 | 0x0000 | 设置模式 | 3 | 校验位 | 无
[8 empty] | 0x0001 | 手动模式
[8 empty] | 0x0002 | 自动模式-批量模式
[8 empty] | 0x0003 | 自动模式-脉冲比例控制 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址（十进制） | 寄存器数量（个）
[8 empty] | 0x0004 | 自动模式-模拟比例控制 | 1 | 离散量输出（线圈) | 0 | 1
[8 empty] | 0x0005 | 自动模式-间隔批量控制 | 2 | 输入寄存器 | 100 | 9
[8 empty] | 0x0006 | RS485总线控制模式 | 3 | 保持寄存器 | 200 | 2
[6 empty] | 104 | 最小流速 | 数值/100,单位：升
[6 empty] | 105 | 最大流速 | 数值/100,单位：升
[6 empty] | 106 | 泵累计流量-H(高16位) | 单位：升 流量=（H<<16）+（L）+（F/1000）
[6 empty] | 107 | 泵累计流量-L(低16位)
[6 empty] | 108 | 泵累计流量-F(小数位*1000)
| 保持寄存器 (读写) | 16比特 访问 | 读保持寄存器 | 0x03 | NULL | 200 | Modbus地址 | 取值范围[1~247]，默认值：1
|  |  | 写单个保持寄存器 | 0x06 |  | 201 | RS485模式流速 | 取值在最小最大流速与最大流速之间。数值/100,单位：升
封装接口 |  | 设备识别码 （只读） | 读设备识别码 （只支持基本设备标识，访问类型：01） | 0x2B | 0x0E | 0 | 厂商名称 | ASCII 字符串："LANGO PUMP"
[6 empty] | 1 | 产品代码 | ASCII 字符串："DH Series"
[6 empty] | 2 | 主要修订本 | ASCII 字符串："Ver1.0.0"
错误码定义
代码 | 名称 |  | 含义
1 | 非法功能 |  | 功能码不支持。
2 | 非法数据地址 |  | Modbus寄存器地址请求错误。
3 | 非法数据值 |  | 设置的Modbus寄存器数据不正确。
(1) | 仅支持写单个线圈
(2) | 十六进制值 0XFF00 请求线圈为 ON。十六进制值 0X0000 请求线圈为OFF。其它所有值均为非法的，并且对线圈不起作用。
参考标准： |  | GB/T 19582.1-2008 《基于modbus协议的工业自动化网络规范-第1部分：modbus应用协议》